## Sheet1
分类 | 序号 | 安装单位名称 | 电缆编号 | 所用芯数 | 电缆型号及截面 | 起点 | 终点 | 电缆长度
公用部分 | 1 | 对时相关接线 | DS-01 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 8
|  |  | DS-02 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 18
|  |  | DS-03 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 43
|  |  | DS-04 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变保护柜 | 9
|  |  | DS-05 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变保护柜 | 11
|  |  | DS-06 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 33
|  |  | DS-07 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 29
|  |  | DS-08 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#电容器柜 | 31
|  |  | DS-09 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 31
|  |  | DS-10 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV硫酸变配电室一段 | 28
|  |  | DS-11 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 33
|  |  | DS-12 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10
|  |  | DS-13 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 11
|  |  | DS-101 | 2 | 通讯线 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 9
|  |  | DS-101 | 2 | 通讯线 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 9
|  |  | DS-102 | 2 | 通讯线 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 9
|  |  | DS-103 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 9
|  |  | DS-104 | 2 | 通讯线 | 10kV2#PT柜 | 10kV烧成配电站二段 | 10
|  |  | DS-105 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 9
|  |  | DS-106 | 2 | 通讯线 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 9
|  |  | DS-107 | 2 | 通讯线 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10
|  |  | DS-108 | 2 | 通讯线 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 9
|  |  | DS-109 | 2 | 通讯线 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 9
|  |  | DS-110 | 2 | 通讯线 | 10kV2#电容器柜 | 10kV1#分段开关柜 | 9
|  |  | DS-111 | 2 | 通讯线 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 10
|  |  | DS-112 | 2 | 通讯线 | 10kV1#PT柜 | 10kV1#电容器柜 | 30
|  |  | DS-113 | 2 | 通讯线 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 8
|  |  | DS-114 | 2 | 通讯线 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 8
|  |  | DS-115 | 2 | 通讯线 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 9
|  |  | DS-116 | 2 | 通讯线 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 8
|  |  | DS-117 | 2 | 通讯线 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 8
|  |  | DS-118 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 9
|  |  | DS-119 | 2 | 通讯线 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 8
|  |  | DS-120 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV2#分段开关柜 | 9
|  |  | DS-121 | 2 | 通讯线 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 9
|  |  | DS-122 | 2 | 通讯线 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 9
|  |  | DS-123 | 2 | 通讯线 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 8
|  |  | DS-124 | 2 | 通讯线 | 10kV3#PT柜 | 10kV备用电源进线柜 | 8
| 2 | 通信相关接线 | CD-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 直流充电柜 | 18
|  |  | DN-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 9
公用部分 | 2 | 通信相关接线 | 1SR-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV1#电容器组 | 43
|  |  | 2SR-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV2#电容器组 | 43
|  |  | 1ZYB-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV1#站用变 | 29
|  |  | 2ZYB-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV2#站用变 | 28
| 3 | 电能采集相关接线 | DB-101 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 35kV1#主变进线柜 | 41
|  |  | DB-102 | 2 | 通讯线 | 35kV1#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 9
|  |  | DB-103 | 2 | 通讯线 | 35kV2#主变进线柜 | 35kV出线柜 | 11
|  |  | DB-104 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 34
|  |  | DB-105 | 2 | 通讯线 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 9
|  |  | DB-106 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#主变进线柜 | 10
|  |  | DB-107 | 2 | 通讯线 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV烧成配电站二段 | 9
|  |  | DB-108 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 9
|  |  | DB-109 | 2 | 通讯线 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 9
|  |  | DB-110 | 2 | 通讯线 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 9
|  |  | DB-111 | 2 | 通讯线 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10
|  |  | DB-112 | 2 | 通讯线 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 9
|  |  | DB-113 | 2 | 通讯线 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 9
|  |  | DB-114 | 2 | 通讯线 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#电容器柜 | 9
|  |  | DB-115 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV1#主变进线柜 | 34
|  |  | DB-116 | 2 | 通讯线 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器柜 | 31
|  |  | DB-117 | 2 | 通讯线 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 8
|  |  | DB-118 | 2 | 通讯线 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 9
|  |  | DB-119 | 2 | 通讯线 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 8
|  |  | DB-120 | 2 | 通讯线 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 9
|  |  | DB-121 | 2 | 通讯线 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 8
|  |  | DB-122 | 2 | 通讯线 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 8
|  |  | DB-123 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV硫酸变配电室一段 | 8
|  |  | DB-124 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 9
|  |  | DB-125 | 2 | 通讯线 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 8
|  |  | DB-126 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 11
|  |  | DB-127 | 2 | 通讯线 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 9
|  |  | DB-128 | 2 | 通讯线 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 9
|  |  | DB-129 | 2 | 通讯线 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 9
| 4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1BC-131 | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10
|  |  | 2BC-131 | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 11
|  |  | CD-131 | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流充电柜 | 19
|  |  | CK-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10
|  |  | CK-231 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20
|  |  | CK-232 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20
|  |  | CK-233 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20
公用部分 | 4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | CK-234 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20
|  |  | DN-131 | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 8
|  |  | HZ-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 火灾报警主机 | 22
|  |  | JL-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20
|  |  | LB-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 18
|  |  | 1SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#PT柜 | 32
|  |  | 2SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#PT柜 | 31
|  |  | 3SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV3#PT柜 | 33
|  |  | UPS-131 | 7 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | UPS电源柜 | 19
|  |  | UYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 43
|  |  | YD-131 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 8
|  |  | ZL-131 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流馈线柜 | 20
电源部分 | 1 | 交流电源柜 | JL-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 故障录波柜 | 9
|  |  | JL-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20
|  |  | JL-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 1#主变本体端子箱 | 38
|  |  | JL-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 2#主变本体端子箱 | 33
|  |  | JL-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 1#主变有载开关 | 32
|  |  | JL-06 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 2#主变有载开关 | 36
|  |  | JL-07 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 10kV1#电容器组 | 42
|  |  | JL-08 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 10kV2#电容器组 | 39
|  |  | JL-11 | 2 | N-YJV22-2×6 | 交流电源柜 | 35kV1#主变进线柜 | 38
|  |  | JL-17 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 自动化舱照明配电箱 | 26
|  |  | JL-18 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV1#主变进线柜 | 32
|  |  | JL-19 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 31
|  |  | JL-20 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV备用电源进线柜 | 32
|  |  | JL-21 | 4 | ZRC-YJV22-4×10 | 交流电源柜 | 户外照明配电箱 | 63
|  |  | JL-22 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱照明配电箱 | 49
|  |  | JL-28 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱检修配电箱 | 49
|  |  | JL-29 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱2 | 49
|  |  | JL-30 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱1 | 49
|  |  | JL-31 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 自动化舱检修配电箱 | 26
|  |  | JL-32 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 自动化舱动力配电箱 | 26
|  |  | JL-33 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 户外检修配电箱 | 62
| 2 | 二次屏柜照明加热电源 | SML-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | 故障录波柜 | 2#主变测控柜 | 13
|  |  | SML-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8
|  |  | SML-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | 1#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8
|  |  | SML-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8
|  |  | SML-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 1#主变保护柜 | 8
|  |  | SML-06 | 2 | N-YJV22-2×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 8
| 3 | UPS电源柜 | UPS-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 远动通信柜 | 20
电源部分 | 3 | UPS电源柜 | UPS-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 自动化舱事故照明 | 27
|  |  | UPS-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 35kV预制舱事故照明 | 50
|  |  | UPS-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 1#主变测控柜 | 16
|  |  | UPS-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 2#主变测控柜 | 14
|  |  | UPS-11 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 智能辅助监控系统屏 | 12
|  |  | UPS-12 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 28
|  |  | UPS-13 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 28
|  |  | UPS-14 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 自动化舱后台插座 | 23
| 4 | 直流充电柜 | CD-130 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 直流充电柜 | 故障录波柜 | 11
| 5 | 直流馈线柜 | ZL-01 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20
|  |  | ZL-02 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20
|  |  | ZL-03 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 20
|  |  | ZL-04 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 故障录波柜 | 10
|  |  | ZL-05 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 19
|  |  | ZL-06 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 19
|  |  | ZL-07 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV1#电容器组 | 42
|  |  | ZL-08 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV2#电容器组 | 38
|  |  | ZL-09 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31
|  |  | ZL-10 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 27
|  |  | ZL-11 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 19
|  |  | ZL-12 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 19
|  |  | ZL-13 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 17
|  |  | ZL-14 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 17
|  |  | ZL-16 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37
|  |  | ZL-17 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37
|  |  | ZL-18 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 1#主变测控柜 | 18
|  |  | ZL-19 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 2#主变测控柜 | 16
|  |  | ZL-26 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31
|  |  | ZL-27 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31
|  |  | ZL-28 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 30
|  |  | ZL-29 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 30
|  |  | ZL-30 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 31
|  |  | ZL-32 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 31
35kV部分 | 1 | 35kV出线柜 | U-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 45
|  |  | U-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 45
|  |  | U-102 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV出线柜 | 35kVPT柜 | 9
| 2 | 35kVPT柜 | UYH-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 45
|  |  | UYH-101B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 45
|  |  | UYH-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 46
|  |  | UYH-102B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 46
35kV部分 | 2 | 35kVPT柜 | UYH-103 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变测控柜 | 46
|  |  | UYH-104 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变测控柜 | 45
|  |  | UYH-105A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 44
|  |  | UYH-105B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 44
|  |  | UYH-106 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kVPT柜 | 本柜1YD端子排 | 5
主变部分 | 1 | 1#主变有载开关 | 1B-191 | 13 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变有载开关 | 1#主变测控柜 | 40
| 2 | 1#主变本体端子箱 | 1B-192 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变保护柜 | 44
|  |  | 1B-193 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变测控柜 | 45
|  |  | 1B-194 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变有载开关 | 27
| 3 | 2#主变有载开关 | 2B-191 | 13 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变有载开关 | 2#主变测控柜 | 42
| 4 | 2#主变本体端子箱 | 2B-192 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变保护柜 | 37
|  |  | 2B-193 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变测控柜 | 36
|  |  | 2B-194 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变有载开关 | 27
| 5 | 35kV1#主变进线柜 | 1UB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42
|  |  | 1UB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42
|  |  | 1UB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42
|  |  | 1UB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43
|  |  | 1UB-102B | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43
|  |  | 1UB-102C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43
|  |  | 1UB-102D | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43
|  |  | 1UB-102E | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43
|  |  | 1UB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 37
|  |  | 1UB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 40
| 6 | 35kV2#主变进线柜 | 2UB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44
|  |  | 2UB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44
|  |  | 2UB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44
|  |  | 2UB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43
|  |  | 2UB-102B | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43
|  |  | 2UB-102C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43
|  |  | 2UB-102D | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43
|  |  | 2UB-102E | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43
|  |  | 2UB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 35
|  |  | 2UB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 42
| 7 | 10kV1#主变进线柜 | 1SB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35
|  |  | 1SB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35
|  |  | 1SB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35
|  |  | 1SB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 36
|  |  | 1SB-102B | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 36
|  |  | 1SB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#主变进线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37
|  |  | 1SB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 31
主变部分 | 7 | 10kV1#主变进线柜 | 1SB-105 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器组 | 42
| 8 | 10kV2#主变进线柜 | 2SB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32
|  |  | 2SB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32
|  |  | 2SB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32
|  |  | 2SB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 31
|  |  | 2SB-102B | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 31
|  |  | 2SB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 35
|  |  | 2SB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 30
|  |  | 2SB-105 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV2#电容器组 | 35
| 9 | 1#主变测控柜 | 1BC-101A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8
|  |  | 1BC-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8
| 10 | 2#主变测控柜 | 2BC-101A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8
|  |  | 2BC-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8
| 11 | 1#主变保护柜 | 1B-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16
|  |  | 1B-101B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16
|  |  | 1B-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16
|  |  | 1B-102A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-102B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-102C | 8 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-102D | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-102E | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-102F | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8
|  |  | 1B-104A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-104B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-104C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-104D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-105A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-105B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-105C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32
|  |  | 1B-105D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32
| 12 | 2#主变保护柜 | 2B-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14
|  |  | 2B-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14
|  |  | 2B-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14
|  |  | 2B-102A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-102B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-102C | 8 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-102D | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-102E | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
主变部分 | 12 | 2#主变保护柜 | 2B-102F | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8
|  |  | 2B-104A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 2B-104B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 2B-104C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
|  |  | 2B-104D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32
10kV部分 | 1 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 1SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31
|  |  | 1SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 10
| 2 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 2SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 2SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 9
| 3 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 3SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33
|  |  | 3SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 8
| 4 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 1-1SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 1-1SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 27
| 5 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 2-1SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30
|  |  | 2-1SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 15
| 6 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 1-2SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31
|  |  | 1-2SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 26
| 7 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 2-2SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29
|  |  | 2-2SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 14
| 8 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 1-3SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 1-3SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 25
| 9 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 2-3SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29
|  |  | 2-3SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 13
| 10 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 1-4SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31
|  |  | 1-4SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 24
| 11 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 2-4SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30
|  |  | 2-4SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 12
| 12 | 10kV石膏烘干配电站 | 2-11S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV石膏烘干配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31
|  |  | 2-11S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2#PT柜 | 11
| 13 | 10kV烧成配电站二段 | 2-12S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV烧成配电站二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33
|  |  | 2-12S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV2#PT柜 | 10
| 14 | 10kV硫酸变配电室二段 | 2-15S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33
|  |  | 2-15S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 9
| 15 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 2-16S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34
|  |  | 2-16S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV2#PT柜 | 10
| 16 | 10kV烧成配电站一段 | 1-24S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV烧成配电站一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30
|  |  | 1-24S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#PT柜 | 22
| 17 | 10kV水泥粉磨配电站 | 1-25S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV水泥粉磨配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29
10kV部分 | 17 | 10kV水泥粉磨配电站 | 1-25S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV1#PT柜 | 21
| 18 | 10kV硫酸变配电室一段 | 1-26S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29
|  |  | 1-26S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV1#PT柜 | 22
| 19 | 10kV硫酸变配电室三段 | 1-27S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室三段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30
|  |  | 1-27S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV1#PT柜 | 23
| 20 | 10kV1#电容器柜 | 1SR-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34
|  |  | 1SR-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#PT柜 | 30
| 21 | 10kV2#电容器柜 | 2SR-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 2SR-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#电容器柜 | 10kV2#PT柜 | 17
| 22 | 10kV1#电容器组 | 1SR-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 | 20
|  |  | 1SR-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 | 20
|  |  | 1SR-163 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#PT柜 | 40
| 23 | 10kV2#电容器组 | 2SR-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 | 25
|  |  | 2SR-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 | 25
|  |  | 2SR-163 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#PT柜 | 36
| 24 | 10kV1#站用变柜 | 1SZB-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 1SZB-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#PT柜 | 28
|  |  | 1SZB-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17
|  |  | 1SZB-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17
|  |  | 1SZB-163 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17
| 25 | 10kV2#站用变柜 | 2SZB-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31
|  |  | 2SZB-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#PT柜 | 16
|  |  | 2SZB-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22
|  |  | 2SZB-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22
|  |  | 2SZB-163 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22
| 26 | 10kV备用电源进线柜 | SBD-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 35
|  |  | SBD-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV3#PT柜 | 8
|  |  | SBD-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 34
|  |  | SBD-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 34
|  |  | SBD-104 | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV2#分段开关柜 | 13
| 27 | 10kV1#分段开关柜 | 1SFD-101 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 10
|  |  | 1SFD-102A | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30
|  |  | 1SFD-102B | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30
| 28 | 10kV2#分段开关柜 | 2SFD-101 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#分段开关柜 | 10kV3#PT柜 | 13
|  |  | 2SFD-102A | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30
|  |  | 2SFD-102B | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30
| 29 | 10kV1#分段隔离柜 | 1SFG-101A | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV1#PT柜 | 9
|  |  | 1SFG-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV2#PT柜 | 19
| 30 | 10kV2#分段隔离柜 | 2SFG-101A | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 12
|  |  | 2SFG-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 12
10kV部分 | 31 | 10kV1#PT柜 | 1SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33
|  |  | 1SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 32
|  |  | 1SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 32
|  |  | 1SYH-134 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变测控柜 | 35
|  |  | 1SYH-135A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 34
|  |  | 1SYH-135B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 34
| 32 | 10kV2#PT柜 | 2SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32
|  |  | 2SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 31
|  |  | 2SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 31
|  |  | 2SYH-134 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变测控柜 | 32
|  |  | 2SYH-135A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 33
|  |  | 2SYH-135B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 33
| 33 | 10kV3#PT柜 | 3SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34
|  |  | 3SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 33
|  |  | 3SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 33