## Sheet1
分类 | 序号 | 安装单位名称 | 电缆编号 | 所用芯数 | 电缆型号及截面 | 起点 | 终点 | 电缆长度 | 自动统计 | 向上取整
公用部分 | 1 | 对时相关接线 | DS-01 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | DS-02 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 18 | 17.1 | 18
|  |  | DS-03 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 43 | 45.4 | 46
|  |  | DS-04 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变保护柜 | 9 | 8.6 | 9
|  |  | DS-05 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变保护柜 | 11 | 10.2 | 11
|  |  | DS-06 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 33 | 34.8 | 35
|  |  | DS-07 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 29 | 28 | 28
|  |  | DS-08 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#电容器柜 | 31 | 30.1 | 31
|  |  | DS-09 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 31 | 32.8 | 33
|  |  | DS-10 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV硫酸变配电室一段 | 28 | 27.4 | 28
|  |  | DS-11 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 33 | 31.7 | 32
|  |  | DS-12 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10 | 9.4 | 10
|  |  | DS-13 | 2 | 通讯线 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 11 | 11 | 11
|  |  | DS-101 | 2 | 通讯线 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 9 | 8.5 | 9
|  |  | DS-101 | 2 | 通讯线 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 9 | 8.5 | 9
|  |  | DS-102 | 2 | 通讯线 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 9 | 8.3 | 9
|  |  | DS-103 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DS-104 | 2 | 通讯线 | 10kV2#PT柜 | 10kV烧成配电站二段 | 10 | 9.3 | 10
|  |  | DS-105 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 9 | 8.7 | 9
|  |  | DS-106 | 2 | 通讯线 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 9 | 8.3 | 9
|  |  | DS-107 | 2 | 通讯线 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10 | 9.1 | 10
|  |  | DS-108 | 2 | 通讯线 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DS-109 | 2 | 通讯线 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DS-110 | 2 | 通讯线 | 10kV2#电容器柜 | 10kV1#分段开关柜 | 9 | 8.7 | 9
|  |  | DS-111 | 2 | 通讯线 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 10 | 9.4 | 10
|  |  | DS-112 | 2 | 通讯线 | 10kV1#PT柜 | 10kV1#电容器柜 | 30 | 29.2 | 30
|  |  | DS-113 | 2 | 通讯线 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 8 | 8 | 8
|  |  | DS-114 | 2 | 通讯线 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 8 | 7.9 | 8
|  |  | DS-115 | 2 | 通讯线 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 9 | 8.4 | 9
|  |  | DS-116 | 2 | 通讯线 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | DS-117 | 2 | 通讯线 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 8 | 7.9 | 8
|  |  | DS-118 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 9 | 8.9 | 9
|  |  | DS-119 | 2 | 通讯线 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 8 | 8 | 8
|  |  | DS-120 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV2#分段开关柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DS-121 | 2 | 通讯线 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DS-122 | 2 | 通讯线 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DS-123 | 2 | 通讯线 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 8 | 8 | 8
|  |  | DS-124 | 2 | 通讯线 | 10kV3#PT柜 | 10kV备用电源进线柜 | 8 | 8 | 8
| 2 | 通信相关接线 | CD-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 直流充电柜 | 18 | 17.3 | 18
|  |  | DN-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 9 | 8.6 | 9
公用部分 | 2 | 通信相关接线 | 1SR-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV1#电容器组 | 43 | 45.1 | 46
|  |  | 2SR-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV2#电容器组 | 43 | 44.9 | 45
|  |  | 1ZYB-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV1#站用变 | 29 | 28.3 | 29
|  |  | 2ZYB-151 | 2 | 通讯线 | 远动通信柜 | 10kV2#站用变 | 28 | 27.2 | 28
| 3 | 电能采集相关接线 | DB-101 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 35kV1#主变进线柜 | 41 | 42.7 | 43
|  |  | DB-102 | 2 | 通讯线 | 35kV1#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 9 | 8.9 | 9
|  |  | DB-103 | 2 | 通讯线 | 35kV2#主变进线柜 | 35kV出线柜 | 11 | 10.1 | 11
|  |  | DB-104 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 34 | 35.8 | 36
|  |  | DB-105 | 2 | 通讯线 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 9 | 8.3 | 9
|  |  | DB-106 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#主变进线柜 | 10 | 9.1 | 10
|  |  | DB-107 | 2 | 通讯线 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV烧成配电站二段 | 9 | 8.4 | 9
|  |  | DB-108 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 9 | 8.7 | 9
|  |  | DB-109 | 2 | 通讯线 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 9 | 8.3 | 9
|  |  | DB-110 | 2 | 通讯线 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 9 | 8.3 | 9
|  |  | DB-111 | 2 | 通讯线 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10 | 9.1 | 10
|  |  | DB-112 | 2 | 通讯线 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DB-113 | 2 | 通讯线 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DB-114 | 2 | 通讯线 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#电容器柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DB-115 | 2 | 通讯线 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV1#主变进线柜 | 34 | 36.3 | 37
|  |  | DB-116 | 2 | 通讯线 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器柜 | 31 | 30.5 | 31
|  |  | DB-117 | 2 | 通讯线 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 8 | 8 | 8
|  |  | DB-118 | 2 | 通讯线 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DB-119 | 2 | 通讯线 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 8 | 7.9 | 8
|  |  | DB-120 | 2 | 通讯线 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 9 | 8.4 | 9
|  |  | DB-121 | 2 | 通讯线 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | DB-122 | 2 | 通讯线 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 8 | 7.9 | 8
|  |  | DB-123 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV硫酸变配电室一段 | 8 | 7.9 | 8
|  |  | DB-124 | 2 | 通讯线 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 9 | 8.9 | 9
|  |  | DB-125 | 2 | 通讯线 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 8 | 8 | 8
|  |  | DB-126 | 2 | 通讯线 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 11 | 10.4 | 11
|  |  | DB-127 | 2 | 通讯线 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 9 | 8.1 | 9
|  |  | DB-128 | 2 | 通讯线 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 9 | 8.2 | 9
|  |  | DB-129 | 2 | 通讯线 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 9 | 8.8 | 9
| 4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1BC-131 | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10 | 9.4 | 10
|  |  | 2BC-131 | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 11 | 11 | 11
|  |  | CD-131 | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流充电柜 | 19 | 18.3 | 19
|  |  | CK-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 10 | 9.4 | 10
|  |  | CK-231 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | CK-232 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | CK-233 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20 | 19.1 | 20
公用部分 | 4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | CK-234 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | DN-131 | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | HZ-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 火灾报警主机 | 22 | 21.2 | 22
|  |  | JL-131 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | LB-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 18 | 17.1 | 18
|  |  | 1SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#PT柜 | 32 | 34.1 | 35
|  |  | 2SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#PT柜 | 31 | 32.8 | 33
|  |  | 3SYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV3#PT柜 | 33 | 34.9 | 35
|  |  | UPS-131 | 7 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | UPS电源柜 | 19 | 18.1 | 19
|  |  | UYH-131 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 43 | 45.4 | 46
|  |  | YD-131 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | ZL-131 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流馈线柜 | 20 | 19.3 | 20
电源部分 | 1 | 交流电源柜 | JL-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 故障录波柜 | 9 | 8.7 | 9
|  |  | JL-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | JL-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 1#主变本体端子箱 | 38 | 39.8 | 40
|  |  | JL-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 2#主变本体端子箱 | 33 | 32.1 | 33
|  |  | JL-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 1#主变有载开关 | 32 | 34.3 | 35
|  |  | JL-06 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 2#主变有载开关 | 36 | 38.1 | 39
|  |  | JL-07 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 10kV1#电容器组 | 42 | 44.4 | 45
|  |  | JL-08 | 2 | N-YJV22-2×4 | 交流电源柜 | 10kV2#电容器组 | 39 | 41.2 | 42
|  |  | JL-11 | 2 | N-YJV22-2×6 | 交流电源柜 | 35kV1#主变进线柜 | 38 | 40 | 40
|  |  | JL-17 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 自动化舱照明配电箱 | 26 | 25.8 | 26
|  |  | JL-18 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV1#主变进线柜 | 32 | 30.7 | 31
|  |  | JL-19 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 31 | 30.2 | 31
|  |  | JL-20 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 10kV备用电源进线柜 | 32 | 34.2 | 35
|  |  | JL-21 | 4 | ZRC-YJV22-4×10 | 交流电源柜 | 户外照明配电箱 | 63 | 65 | 65
|  |  | JL-22 | 2 | ZRC-YJV22-2×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱照明配电箱 | 49 | 50.7 | 51
|  |  | JL-28 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱检修配电箱 | 49 | 50.6 | 51
|  |  | JL-29 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱2 | 49 | 50.6 | 51
|  |  | JL-30 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱1 | 49 | 50.5 | 51
|  |  | JL-31 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 自动化舱检修配电箱 | 26 | 25.8 | 26
|  |  | JL-32 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 自动化舱动力配电箱 | 26 | 25.9 | 26
|  |  | JL-33 | 4 | ZC-YJV22-3×16+1×10 | 交流电源柜 | 户外检修配电箱 | 62 | 63.5 | 64
| 2 | 二次屏柜照明加热电源 | SML-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | 故障录波柜 | 2#主变测控柜 | 13 | 12.3 | 13
|  |  | SML-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | SML-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | 1#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | SML-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | SML-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 1#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | SML-06 | 2 | N-YJV22-2×4 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 8 | 7.8 | 8
| 3 | UPS电源柜 | UPS-01 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 远动通信柜 | 20 | 19.1 | 20
电源部分 | 3 | UPS电源柜 | UPS-02 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 自动化舱事故照明 | 27 | 26.4 | 27
|  |  | UPS-03 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 35kV预制舱事故照明 | 50 | 51.7 | 52
|  |  | UPS-04 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 1#主变测控柜 | 16 | 15.2 | 16
|  |  | UPS-05 | 2 | N-YJV22-2×4 | UPS电源柜 | 2#主变测控柜 | 14 | 13.3 | 14
|  |  | UPS-11 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 智能辅助监控系统屏 | 12 | 11.1 | 12
|  |  | UPS-12 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 28 | 27.1 | 28
|  |  | UPS-13 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 28 | 27.1 | 28
|  |  | UPS-14 | 2 | N-YJV22-2×6 | UPS电源柜 | 自动化舱后台插座 | 23 | 22.7 | 23
| 4 | 直流充电柜 | CD-130 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 直流充电柜 | 故障录波柜 | 11 | 10.3 | 11
| 5 | 直流馈线柜 | ZL-01 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20 | 19.3 | 20
|  |  | ZL-02 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 20 | 19.3 | 20
|  |  | ZL-03 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 20 | 19.1 | 20
|  |  | ZL-04 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 故障录波柜 | 10 | 9.5 | 10
|  |  | ZL-05 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 19 | 18.3 | 19
|  |  | ZL-06 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 19 | 18.3 | 19
|  |  | ZL-07 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV1#电容器组 | 42 | 43.5 | 44
|  |  | ZL-08 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV2#电容器组 | 38 | 40.2 | 41
|  |  | ZL-09 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31 | 29.8 | 30
|  |  | ZL-10 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 27 | 26.1 | 27
|  |  | ZL-11 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 19 | 18.1 | 19
|  |  | ZL-12 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 19 | 18.1 | 19
|  |  | ZL-13 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 17 | 16.2 | 17
|  |  | ZL-14 | 2 | N-KVVP2-22-2×4 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 17 | 16.2 | 17
|  |  | ZL-16 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37 | 39.1 | 40
|  |  | ZL-17 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37 | 39.1 | 40
|  |  | ZL-18 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 1#主变测控柜 | 18 | 17.1 | 18
|  |  | ZL-19 | 2 | N-KVVP2-22-2×6 | 直流馈线柜 | 2#主变测控柜 | 16 | 15.2 | 16
|  |  | ZL-26 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31 | 29.8 | 30
|  |  | ZL-27 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 31 | 29.8 | 30
|  |  | ZL-28 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 30 | 29.2 | 30
|  |  | ZL-29 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 30 | 29.2 | 30
|  |  | ZL-30 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 31 | 33.2 | 34
|  |  | ZL-32 | 2 | N-KVVP2-22-2×10 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 31 | 33.2 | 34
35kV部分 | 1 | 35kV出线柜 | U-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 45 | 47 | 47
|  |  | U-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 45 | 47 | 47
|  |  | U-102 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV出线柜 | 35kVPT柜 | 9 | 8.5 | 9
| 2 | 35kVPT柜 | UYH-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 45 | 47.4 | 48
|  |  | UYH-101B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 45 | 47.4 | 48
|  |  | UYH-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 46 | 47.6 | 48
|  |  | UYH-102B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 46 | 47.6 | 48
35kV部分 | 2 | 35kVPT柜 | UYH-103 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 1#主变测控柜 | 46 | 48.3 | 49
|  |  | UYH-104 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 2#主变测控柜 | 45 | 46.6 | 47
|  |  | UYH-105A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 44 | 45.7 | 46
|  |  | UYH-105B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 44 | 45.7 | 46
|  |  | UYH-106 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kVPT柜 | 本柜1YD端子排 | 5
主变部分 | 1 | 1#主变有载开关 | 1B-191 | 13 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变有载开关 | 1#主变测控柜 | 40 | 41.8 | 42
| 2 | 1#主变本体端子箱 | 1B-192 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变保护柜 | 44 | 46.4 | 47
|  |  | 1B-193 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变测控柜 | 45 | 47.3 | 48
|  |  | 1B-194 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变有载开关 | 27 | 26.5 | 27
| 3 | 2#主变有载开关 | 2B-191 | 13 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变有载开关 | 2#主变测控柜 | 42 | 43.8 | 44
| 4 | 2#主变本体端子箱 | 2B-192 | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变保护柜 | 37 | 38.9 | 39
|  |  | 2B-193 | 6 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变测控柜 | 36 | 37.9 | 38
|  |  | 2B-194 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变有载开关 | 27 | 27 | 27
| 5 | 35kV1#主变进线柜 | 1UB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42 | 43.6 | 44
|  |  | 1UB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42 | 43.6 | 44
|  |  | 1UB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 42 | 43.6 | 44
|  |  | 1UB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43 | 44.6 | 45
|  |  | 1UB-102B | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43 | 44.6 | 45
|  |  | 1UB-102C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43 | 44.6 | 45
|  |  | 1UB-102D | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43 | 44.6 | 45
|  |  | 1UB-102E | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 43 | 44.6 | 45
|  |  | 1UB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV1#主变进线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 37 | 39.8 | 40
|  |  | 1UB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 40 | 42 | 42
| 6 | 35kV2#主变进线柜 | 2UB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44 | 45.7 | 46
|  |  | 2UB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44 | 45.7 | 46
|  |  | 2UB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 44 | 45.7 | 46
|  |  | 2UB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43 | 44.7 | 45
|  |  | 2UB-102B | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43 | 44.7 | 45
|  |  | 2UB-102C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43 | 44.7 | 45
|  |  | 2UB-102D | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43 | 44.7 | 45
|  |  | 2UB-102E | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 43 | 44.7 | 45
|  |  | 2UB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 35kV2#主变进线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 35 | 38 | 38
|  |  | 2UB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 35kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 42 | 43.8 | 44
| 7 | 10kV1#主变进线柜 | 1SB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35 | 37.3 | 38
|  |  | 1SB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35 | 37.3 | 38
|  |  | 1SB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 35 | 37.3 | 38
|  |  | 1SB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 36 | 38.2 | 39
|  |  | 1SB-102B | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 36 | 38.2 | 39
|  |  | 1SB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#主变进线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 37 | 39.8 | 40
|  |  | 1SB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 31 | 32.7 | 33
主变部分 | 7 | 10kV1#主变进线柜 | 1SB-105 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器组 | 42 | 44.2 | 45
| 8 | 10kV2#主变进线柜 | 2SB-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32 | 33.8 | 34
|  |  | 2SB-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32 | 33.8 | 34
|  |  | 2SB-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×2.5 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 32 | 33.8 | 34
|  |  | 2SB-102A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 31 | 32.9 | 33
|  |  | 2SB-102B | 9 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 31 | 32.9 | 33
|  |  | 2SB-103 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 35 | 38 | 38
|  |  | 2SB-104 | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 30 | 29 | 29
|  |  | 2SB-105 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV2#电容器组 | 35 | 37.3 | 38
| 9 | 1#主变测控柜 | 1BC-101A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1BC-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
| 10 | 2#主变测控柜 | 2BC-101A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2BC-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 8 | 7.8 | 8
| 11 | 1#主变保护柜 | 1B-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16 | 15.2 | 16
|  |  | 1B-101B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16 | 15.2 | 16
|  |  | 1B-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 16 | 15.2 | 16
|  |  | 1B-102A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-102B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-102C | 8 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-102D | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-102E | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-102F | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 1B-104A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.6 | 34
|  |  | 1B-104B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.6 | 34
|  |  | 1B-104C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.6 | 34
|  |  | 1B-104D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.6 | 34
|  |  | 1B-105A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32 | 30.9 | 31
|  |  | 1B-105B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32 | 30.9 | 31
|  |  | 1B-105C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32 | 30.9 | 31
|  |  | 1B-105D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 32 | 30.9 | 31
| 12 | 2#主变保护柜 | 2B-101A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14 | 13.3 | 14
|  |  | 2B-101B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14 | 13.3 | 14
|  |  | 2B-101C | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 14 | 13.3 | 14
|  |  | 2B-102A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-102B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-102C | 8 | ZC-KVVP2-22-10×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-102D | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-102E | 5 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
主变部分 | 12 | 2#主变保护柜 | 2B-102F | 11 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 8 | 7.8 | 8
|  |  | 2B-104A | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.7 | 34
|  |  | 2B-104B | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.7 | 34
|  |  | 2B-104C | 3 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.7 | 34
|  |  | 2B-104D | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 32 | 33.7 | 34
10kV部分 | 1 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 1SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31 | 32.6 | 33
|  |  | 1SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 10 | 9.9 | 10
| 2 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 2SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 33.7 | 34
|  |  | 2SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 9 | 9 | 9
| 3 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 3SBK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33 | 34.9 | 35
|  |  | 3SBK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 8 | 8 | 8
| 4 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 1-1SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 33.7 | 34
|  |  | 1-1SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 27 | 26.6 | 27
| 5 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 2-1SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30 | 29.2 | 30
|  |  | 2-1SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 15 | 14.8 | 15
| 6 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 1-2SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31 | 32.7 | 33
|  |  | 1-2SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 26 | 25.6 | 26
| 7 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 2-2SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29 | 28.2 | 29
|  |  | 2-2SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 14 | 14 | 14
| 8 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 1-3SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 31.2 | 32
|  |  | 1-3SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 25 | 24.1 | 25
| 9 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 2-3SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29 | 27.9 | 28
|  |  | 2-3SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 13 | 12.3 | 13
| 10 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 1-4SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31 | 30.2 | 31
|  |  | 1-4SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 24 | 23.1 | 24
| 11 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 2-4SYK-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30 | 29 | 29
|  |  | 2-4SYK-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 12 | 11.4 | 12
| 12 | 10kV石膏烘干配电站 | 2-11S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV石膏烘干配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31 | 30 | 30
|  |  | 2-11S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2#PT柜 | 11 | 10.5 | 11
| 13 | 10kV烧成配电站二段 | 2-12S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV烧成配电站二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33 | 31.6 | 32
|  |  | 2-12S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV2#PT柜 | 10 | 9.3 | 10
| 14 | 10kV硫酸变配电室二段 | 2-15S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33 | 34.7 | 35
|  |  | 2-15S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 9 | 8.2 | 9
| 15 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 2-16S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34 | 35.8 | 36
|  |  | 2-16S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV2#PT柜 | 10 | 9.1 | 10
| 16 | 10kV烧成配电站一段 | 1-24S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV烧成配电站一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30 | 28.8 | 29
|  |  | 1-24S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#PT柜 | 22 | 21.7 | 22
| 17 | 10kV水泥粉磨配电站 | 1-25S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV水泥粉磨配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29 | 27.9 | 28
10kV部分 | 17 | 10kV水泥粉磨配电站 | 1-25S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV1#PT柜 | 21 | 20.7 | 21
| 18 | 10kV硫酸变配电室一段 | 1-26S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 29 | 28.4 | 29
|  |  | 1-26S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV1#PT柜 | 22 | 21.2 | 22
| 19 | 10kV硫酸变配电室三段 | 1-27S-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV硫酸变配电室三段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 30 | 29.3 | 30
|  |  | 1-27S-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV1#PT柜 | 23 | 22.2 | 23
| 20 | 10kV1#电容器柜 | 1SR-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34 | 36.3 | 37
|  |  | 1SR-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#PT柜 | 30 | 29.2 | 30
| 21 | 10kV2#电容器柜 | 2SR-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 31 | 31
|  |  | 2SR-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#电容器柜 | 10kV2#PT柜 | 17 | 16.4 | 17
| 22 | 10kV1#电容器组 | 1SR-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 | 20 | 22.2 | 23
|  |  | 1SR-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 | 20 | 22.2 | 23
|  |  | 1SR-163 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#PT柜 | 40 | 42.9 | 43
| 23 | 10kV2#电容器组 | 2SR-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 | 25 | 27.6 | 28
|  |  | 2SR-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 | 25 | 27.6 | 28
|  |  | 2SR-163 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#PT柜 | 36 | 38.4 | 39
| 24 | 10kV1#站用变柜 | 1SZB-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 35 | 35
|  |  | 1SZB-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#PT柜 | 28 | 27.9 | 28
|  |  | 1SZB-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17 | 38.5 | 39
|  |  | 1SZB-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17 | 38.5 | 39
|  |  | 1SZB-163 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 17 | 38.5 | 39
| 25 | 10kV2#站用变柜 | 2SZB-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 31 | 30.2 | 31
|  |  | 2SZB-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#PT柜 | 16 | 15.7 | 16
|  |  | 2SZB-161 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22 | 34.4 | 35
|  |  | 2SZB-162 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22 | 34.4 | 35
|  |  | 2SZB-163 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×2.5 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 22 | 34.4 | 35
| 26 | 10kV备用电源进线柜 | SBD-101 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 35 | 36.8 | 37
|  |  | SBD-102 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV3#PT柜 | 8 | 8 | 8
|  |  | SBD-103A | 3 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 34 | 36.1 | 37
|  |  | SBD-103B | 3 | ZC-KVVP2-22-4×1.5 | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 34 | 36.1 | 37
|  |  | SBD-104 | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV2#分段开关柜 | 13 | 12.9 | 13
| 27 | 10kV1#分段开关柜 | 1SFD-101 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 10 | 9.4 | 10
|  |  | 1SFD-102A | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30 | 28.9 | 29
|  |  | 1SFD-102B | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30 | 28.9 | 29
| 28 | 10kV2#分段开关柜 | 2SFD-101 | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#分段开关柜 | 10kV3#PT柜 | 13 | 12.1 | 13
|  |  | 2SFD-102A | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30 | 29.3 | 30
|  |  | 2SFD-102B | 1 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 30 | 29.3 | 30
| 29 | 10kV1#分段隔离柜 | 1SFG-101A | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV1#PT柜 | 9 | 8.4 | 9
|  |  | 1SFG-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV2#PT柜 | 19 | 18.7 | 19
| 30 | 10kV2#分段隔离柜 | 2SFG-101A | 10 | ZC-KYJYP2-23-14×1.5 | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 12 | 11.1 | 12
|  |  | 2SFG-101B | 4 | ZC-KVVP2-22-7×1.5 | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 12 | 11.1 | 12
10kV部分 | 31 | 10kV1#PT柜 | 1SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 33 | 35 | 35
|  |  | 1SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 32 | 31.4 | 32
|  |  | 1SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 32 | 31.4 | 32
|  |  | 1SYH-134 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变测控柜 | 35 | 36.9 | 37
|  |  | 1SYH-135A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 34 | 36 | 36
|  |  | 1SYH-135B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 34 | 36 | 36
| 32 | 10kV2#PT柜 | 2SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 32 | 33.8 | 34
|  |  | 2SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 31 | 30.1 | 31
|  |  | 2SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 31 | 30.1 | 31
|  |  | 2SYH-134 | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变测控柜 | 32 | 33.9 | 34
|  |  | 2SYH-135A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 33 | 34.9 | 35
|  |  | 2SYH-135B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 33 | 34.9 | 35
| 33 | 10kV3#PT柜 | 3SYH-132 | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 34 | 35.8 | 36
|  |  | 3SYH-133A | 4 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 33 | 35.1 | 36
|  |  | 3SYH-133B | 2 | ZC-KVVP2-22-4×4 | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 33 | 35.1 | 36

## 统计明细
行号 | 电缆编号 | 起点 | 终点 | 起点房间 | 终点房间 | 跨房间 | 手工长度 | 自动统计 | 向上取整 | 差值 | 基础路径长度 | 修正量 | 规则 | 状态 | 路径说明
2 | DS-01 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
3 | DS-02 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 18 | 17.1 | 18 | -0.9 | 7.289 | 9.811 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
4 | DS-03 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 43 | 45.4 | 46 | 2.4 | 28.37 | 17.03 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
5 | DS-04 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 9 | 8.6 | 9 | -0.4 | 1.628 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
6 | DS-05 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 11 | 10.2 | 11 | -0.8 | 3.228 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
7 | DS-06 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 33 | 34.8 | 35 | 1.8 | 19.506 | 15.294 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
8 | DS-07 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 29 | 28 | 28 | -1 | 13.848 | 14.152 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
9 | DS-08 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#电容器柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 30.1 | 31 | -0.9 | 15.574 | 14.526 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
10 | DS-09 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 32.8 | 33 | 1.8 | 17.809 | 14.991 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1；竖井：ZJ2
11 | DS-10 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV硫酸变配电室一段 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 28 | 27.4 | 28 | -0.6 | 13.326 | 14.074 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1；竖井：ZJ2
12 | DS-11 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 33 | 31.7 | 32 | -1.3 | 16.902 | 14.798 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
13 | DS-12 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 10 | 9.4 | 10 | -0.6 | 2.428 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
14 | DS-13 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4.028 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
15 | DS-101 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF2 | 否 | 9 | 8.5 | 9 | -0.5 | 1.534 | 6.966 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
16 | DS-101 | 35kVPT柜 | 35kV出线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF2 | 否 | 9 | 8.5 | 9 | -0.5 | 1.534 | 6.966 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
17 | DS-102 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.3 | 9 | -0.7 | 1.25 | 7.05 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
18 | DS-103 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.211 | 6.989 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
19 | DS-104 | 10kV2#PT柜 | 10kV烧成配电站二段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.3 | 10 | -0.7 | 2.262 | 7.038 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
20 | DS-105 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.7 | 9 | -0.3 | 1.701 | 6.999 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
21 | DS-106 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.3 | 9 | -0.7 | 1.275 | 7.025 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
22 | DS-107 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.1 | 10 | -0.9 | 2.097 | 7.003 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:4
23 | DS-108 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.177 | 7.023 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
24 | DS-109 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.143 | 6.957 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
25 | DS-110 | 10kV2#电容器柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.7 | 9 | -0.3 | 1.663 | 7.037 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
26 | DS-111 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.4 | 10 | -0.6 | 2.412 | 6.988 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
27 | DS-112 | 10kV1#PT柜 | 10kV1#电容器柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 30 | 29.2 | 30 | -0.8 | 17.295 | 11.905 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB5:1 -> R1BDBA:1
28 | DS-113 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.049 | 6.951 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
29 | DS-114 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.9 | 8 | -0.1 | 0.921 | 6.979 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
30 | DS-115 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.4 | 9 | -0.6 | 1.352 | 7.048 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
31 | DS-116 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.85 | 6.95 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
32 | DS-117 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.9 | 8 | -0.1 | 0.914 | 6.986 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
33 | DS-118 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.9 | 9 | -0.1 | 1.939 | 6.961 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDBB:1
34 | DS-119 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.983 | 7.017 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
35 | DS-120 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.162 | 7.038 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
36 | DS-121 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.055 | 7.045 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
37 | DS-122 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.212 | 6.988 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
38 | DS-123 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.022 | 6.978 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
39 | DS-124 | 10kV3#PT柜 | 10kV备用电源进线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.002 | 6.998 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
40 | CD-151 | 远动通信柜 | 直流充电柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 18 | 17.3 | 18 | -0.7 | 7.457 | 9.843 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4
41 | DN-151 | 远动通信柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 9 | 8.6 | 9 | -0.4 | 1.628 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
42 | 1SR-151 | 远动通信柜 | 10kV1#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 43 | 45.1 | 46 | 2.1 | 28.063 | 17.037 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:3；竖井：ZJ2
43 | 2SR-151 | 远动通信柜 | 10kV2#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 43 | 44.9 | 45 | 1.9 | 27.883 | 17.017 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:6；竖井：ZJ1
44 | 1ZYB-151 | 远动通信柜 | 10kV1#站用变 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 29 | 28.3 | 29 | -0.7 | 14.097 | 14.203 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:1 -> R1BDC3:3 -> R1BDC3:2 -> R1BDC3:1
45 | 2ZYB-151 | 远动通信柜 | 10kV2#站用变 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 28 | 27.2 | 28 | -0.8 | 13.143 | 14.057 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:3 -> R1BDBC:2 -> R1BDBC:1
46 | DB-101 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 35kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 41 | 42.7 | 43 | 1.7 | 26.061 | 16.639 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
47 | DB-102 | 35kV1#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF2 | 否 | 9 | 8.9 | 9 | -0.1 | 1.936 | 6.964 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
48 | DB-103 | 35kV2#主变进线柜 | 35kV出线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF2 | 否 | 11 | 10.1 | 11 | -0.9 | 3.075 | 7.025 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
49 | DB-104 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 34 | 35.8 | 36 | 1.8 | 20.306 | 15.494 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
50 | DB-105 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV硫酸变配电室二段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.3 | 9 | -0.7 | 1.25 | 7.05 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
51 | DB-106 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#主变进线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.1 | 10 | -0.9 | 2.109 | 6.991 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
52 | DB-107 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV烧成配电站二段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.4 | 9 | -0.6 | 1.356 | 7.044 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
53 | DB-108 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV石膏烘干配电站 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.7 | 9 | -0.3 | 1.701 | 6.999 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
54 | DB-109 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.3 | 9 | -0.7 | 1.311 | 6.989 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
55 | DB-110 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.3 | 9 | -0.7 | 1.275 | 7.025 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
56 | DB-111 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.1 | 10 | -0.9 | 2.097 | 7.003 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:4
57 | DB-112 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.177 | 7.023 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
58 | DB-113 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#站用变柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.143 | 6.957 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
59 | DB-114 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#电容器柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.087 | 7.013 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
60 | DB-115 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 34 | 36.3 | 37 | 2.3 | 20.768 | 15.532 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
61 | DB-116 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 31 | 30.5 | 31 | -0.5 | 18.38 | 12.12 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB5:1 -> R1BDBA:1
62 | DB-117 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#站用变柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.049 | 6.951 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
63 | DB-118 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.107 | 6.993 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
64 | DB-119 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.9 | 8 | -0.1 | 0.921 | 6.979 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
65 | DB-120 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.4 | 9 | -0.6 | 1.352 | 7.048 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
66 | DB-121 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.85 | 6.95 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
67 | DB-122 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV硫酸变配电室三段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.9 | 8 | -0.1 | 0.914 | 6.986 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
68 | DB-123 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV硫酸变配电室一段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 7.9 | 8 | -0.1 | 0.904 | 6.996 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1
69 | DB-124 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV水泥粉磨配电站 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.9 | 9 | -0.1 | 1.939 | 6.961 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDBB:1
70 | DB-125 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV烧成配电站一段 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.983 | 7.017 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
71 | DB-126 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 11 | 10.4 | 11 | -0.6 | 3.387 | 7.013 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
72 | DB-127 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.1 | 9 | -0.9 | 1.055 | 7.045 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
73 | DB-128 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.212 | 6.988 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
74 | DB-129 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.8 | 9 | -0.2 | 1.818 | 6.982 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
75 | 1BC-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 10 | 9.4 | 10 | -0.6 | 2.428 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
76 | 2BC-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4.028 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
77 | CD-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流充电柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.3 | 19 | -0.7 | 8.257 | 10.043 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4
78 | CK-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 10 | 9.4 | 10 | -0.6 | 2.428 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
79 | CK-231 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
80 | CK-232 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
81 | CK-233 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
82 | CK-234 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
83 | DN-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
84 | HZ-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 火灾报警主机 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 22 | 21.2 | 22 | -0.8 | 10.683 | 10.517 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
85 | JL-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 交流电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
86 | LB-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 18 | 17.1 | 18 | -0.9 | 7.289 | 9.811 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
87 | 1SYH-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 34.1 | 35 | 2.1 | 18.883 | 15.217 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
88 | 2SYH-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 32.8 | 33 | 1.8 | 17.831 | 14.969 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
89 | 3SYH-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 33 | 34.9 | 35 | 1.9 | 19.571 | 15.329 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
90 | UPS-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | UPS电源柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.1 | 19 | -0.9 | 8.089 | 10.011 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
91 | UYH-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 35kVPT柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 43 | 45.4 | 46 | 2.4 | 28.37 | 17.03 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
92 | YD-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 远动通信柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
93 | ZL-131 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 直流馈线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.3 | 20 | -0.7 | 9.057 | 10.243 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4
94 | JL-01 | 交流电源柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 9 | 8.7 | 9 | -0.3 | 1.681 | 7.019 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:4
95 | JL-02 | 交流电源柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
96 | JL-03 | 交流电源柜 | 1#主变本体端子箱 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 38 | 39.8 | 40 | 1.8 | 23.681 | 16.119 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:2 -> R1BDB3:1；竖井：ZJ1
97 | JL-04 | 交流电源柜 | 2#主变本体端子箱 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 33 | 32.1 | 33 | -0.9 | 17.27 | 14.83 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1C2C7:3 -> R1C2F5:1；竖井：ZJ1
98 | JL-05 | 交流电源柜 | 1#主变有载开关 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 32 | 34.3 | 35 | 2.3 | 19.093 | 15.207 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:2 -> R1C2F4:1；竖井：ZJ1
99 | JL-06 | 交流电源柜 | 2#主变有载开关 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 36 | 38.1 | 39 | 2.1 | 22.231 | 15.869 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1C2C7:3 -> R1C2F9:1；竖井：ZJ1
100 | JL-07 | 交流电源柜 | 10kV1#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 42 | 44.4 | 45 | 2.4 | 27.514 | 16.886 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:3；竖井：ZJ1
101 | JL-08 | 交流电源柜 | 10kV2#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 39 | 41.2 | 42 | 2.2 | 24.834 | 16.366 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:6；竖井：ZJ1
102 | JL-11 | 交流电源柜 | 35kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 38 | 40 | 40 | 2 | 23.865 | 16.135 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
103 | JL-17 | 交流电源柜 | 自动化舱照明配电箱 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 26 | 25.8 | 26 | -0.2 | 14.514 | 11.286 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
104 | JL-18 | 交流电源柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 30.7 | 31 | -1.3 | 16.119 | 14.581 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
105 | JL-19 | 交流电源柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 30.2 | 31 | -0.8 | 15.657 | 14.543 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
106 | JL-20 | 交流电源柜 | 10kV备用电源进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 34.2 | 35 | 2.2 | 18.971 | 15.229 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
107 | JL-21 | 交流电源柜 | 户外照明配电箱 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 63 | 65 | 65 | 2 | 44.642 | 20.358 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1C2C7:3 -> R1C2C7:2 -> R1C2C7:1 -> R1C2C8:1 -> R1C27D:1；竖井：ZJ1
108 | JL-22 | 交流电源柜 | 35kV预制舱照明配电箱 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 49 | 50.7 | 51 | 1.7 | 32.721 | 17.979 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1 -> R1C26C:1 -> R1C26C:2；竖井：ZJ1
109 | JL-28 | 交流电源柜 | 35kV预制舱检修配电箱 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 49 | 50.6 | 51 | 1.6 | 32.677 | 17.923 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1 -> R1C26C:1 -> R1C26C:2；竖井：ZJ1
110 | JL-29 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱2 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 49 | 50.6 | 51 | 1.6 | 32.636 | 17.964 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1 -> R1C26C:1 -> R1C26C:2；竖井：ZJ1
111 | JL-30 | 交流电源柜 | 35kV预制舱动力配电箱1 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 49 | 50.5 | 51 | 1.5 | 32.591 | 17.909 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1 -> R1C26C:1 -> R1C26C:2；竖井：ZJ1
112 | JL-31 | 交流电源柜 | 自动化舱检修配电箱 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 26 | 25.8 | 26 | -0.2 | 14.507 | 11.293 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
113 | JL-32 | 交流电源柜 | 自动化舱动力配电箱 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 26 | 25.9 | 26 | -0.1 | 14.55 | 11.35 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
114 | JL-33 | 交流电源柜 | 户外检修配电箱 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 62 | 63.5 | 64 | 1.5 | 43.41 | 20.09 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1C2C7:3 -> R1C2C7:2 -> R1C2C7:1 -> R1C2C8:2；竖井：ZJ1
115 | SML-01 | 故障录波柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 13 | 12.3 | 13 | -0.7 | 3.289 | 9.011 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
116 | SML-02 | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
117 | SML-03 | 1#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
118 | SML-04 | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
119 | SML-05 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
120 | SML-06 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
121 | UPS-01 | UPS电源柜 | 远动通信柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
122 | UPS-02 | UPS电源柜 | 自动化舱事故照明 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 27 | 26.4 | 27 | -0.6 | 14.975 | 11.425 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
123 | UPS-03 | UPS电源柜 | 35kV预制舱事故照明 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 50 | 51.7 | 52 | 1.7 | 33.566 | 18.134 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1 -> R1C26C:1 -> R1C26C:2；竖井：ZJ1
124 | UPS-04 | UPS电源柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 16 | 15.2 | 16 | -0.8 | 5.689 | 9.511 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
125 | UPS-05 | UPS电源柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 14 | 13.3 | 14 | -0.7 | 4.089 | 9.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
126 | UPS-11 | UPS电源柜 | 智能辅助监控系统屏 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 12 | 11.1 | 12 | -0.9 | 4.081 | 7.019 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:4
127 | UPS-12 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 28 | 27.1 | 28 | -0.9 | 15.621 | 11.479 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
128 | UPS-13 | UPS电源柜 | 火灾报警主机 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 28 | 27.1 | 28 | -0.9 | 15.621 | 11.479 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1BDC4:2 -> R1BDC4:1
129 | UPS-14 | UPS电源柜 | 自动化舱后台插座 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 23 | 22.7 | 23 | -0.3 | 11.935 | 10.765 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDC2:3 -> R1C278:1 -> R1C278:2
130 | CD-130 | 直流充电柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 11 | 10.3 | 11 | -0.7 | 3.281 | 7.019 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:4
131 | ZL-01 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.3 | 20 | -0.7 | 9.057 | 10.243 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6
132 | ZL-02 | 直流馈线柜 | 公用测控及时钟同步系统柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.3 | 20 | -0.7 | 9.057 | 10.243 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6
133 | ZL-03 | 直流馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 20 | 19.1 | 20 | -0.9 | 8.889 | 10.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
134 | ZL-04 | 直流馈线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 10 | 9.5 | 10 | -0.5 | 2.481 | 7.019 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:4
135 | ZL-05 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.3 | 19 | -0.7 | 8.257 | 10.043 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6
136 | ZL-06 | 直流馈线柜 | 远动通信柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.3 | 19 | -0.7 | 8.257 | 10.043 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6
137 | ZL-07 | 直流馈线柜 | 10kV1#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 42 | 43.5 | 44 | 1.5 | 26.714 | 16.786 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:3；竖井：ZJ1
138 | ZL-08 | 直流馈线柜 | 10kV2#电容器组 | 房间_1CEF3 |  | 是 | 38 | 40.2 | 41 | 2.2 | 24.034 | 16.166 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:6；竖井：ZJ1
139 | ZL-09 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 29.8 | 30 | -1.2 | 15.319 | 14.481 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
140 | ZL-10 | 直流馈线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 27 | 26.1 | 27 | -0.9 | 12.276 | 13.824 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
141 | ZL-11 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.1 | 19 | -0.9 | 8.089 | 10.011 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
142 | ZL-12 | 直流馈线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 19 | 18.1 | 19 | -0.9 | 8.089 | 10.011 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
143 | ZL-13 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 17 | 16.2 | 17 | -0.8 | 6.489 | 9.711 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
144 | ZL-14 | 直流馈线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 17 | 16.2 | 17 | -0.8 | 6.489 | 9.711 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
145 | ZL-16 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 37 | 39.1 | 40 | 2.1 | 23.065 | 16.035 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
146 | ZL-17 | 直流馈线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF2 | 是 | 37 | 39.1 | 40 | 2.1 | 23.065 | 16.035 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
147 | ZL-18 | 直流馈线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 18 | 17.1 | 18 | -0.9 | 7.289 | 9.811 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
148 | ZL-19 | 直流馈线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 16 | 15.2 | 16 | -0.8 | 5.689 | 9.511 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6
149 | ZL-26 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 29.8 | 30 | -1.2 | 15.319 | 14.481 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
150 | ZL-27 | 直流馈线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 29.8 | 30 | -1.2 | 15.319 | 14.481 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
151 | ZL-28 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 30 | 29.2 | 30 | -0.8 | 14.857 | 14.343 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
152 | ZL-29 | 直流馈线柜 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 30 | 29.2 | 30 | -0.8 | 14.857 | 14.343 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB4:1；竖井：ZJ1
153 | ZL-30 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 33.2 | 34 | 2.2 | 18.171 | 15.029 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
154 | ZL-32 | 直流馈线柜 | 10kV备用电源进线柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 31 | 33.2 | 34 | 2.2 | 18.171 | 15.029 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ1
155 | U-101A | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 47 | 47 | 2 | 29.657 | 17.343 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
156 | U-101B | 35kV出线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 47 | 47 | 2 | 29.657 | 17.343 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
157 | U-102 | 35kV出线柜 | 35kVPT柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF2 | 否 | 9 | 8.5 | 9 | -0.5 | 1.534 | 6.966 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
158 | UYH-101A | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 47.4 | 48 | 2.4 | 29.97 | 17.43 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
159 | UYH-101B | 35kVPT柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 47.4 | 48 | 2.4 | 29.97 | 17.43 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
160 | UYH-102A | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 46 | 47.6 | 48 | 1.6 | 30.149 | 17.451 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
161 | UYH-102B | 35kVPT柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 46 | 47.6 | 48 | 1.6 | 30.149 | 17.451 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
162 | UYH-103 | 35kVPT柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 46 | 48.3 | 49 | 2.3 | 30.77 | 17.53 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
163 | UYH-104 | 35kVPT柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 46.6 | 47 | 1.6 | 29.349 | 17.251 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
164 | UYH-105A | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 45.7 | 46 | 1.7 | 28.574 | 17.126 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
165 | UYH-105B | 35kVPT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 45.7 | 46 | 1.7 | 28.574 | 17.126 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
166 | UYH-106 | 35kVPT柜 | 本柜1YD端子排 |  |  | 否 | 5 | [6 empty] | 缺少终点柜坐标：本柜1YD端子排
167 | 1B-191 | 1#主变有载开关 | 1#主变测控柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 40 | 41.8 | 42 | 1.8 | 25.342 | 16.458 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1C2F4:1 -> R1BDB3:2 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
168 | 1B-192 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变保护柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 46.4 | 47 | 2.4 | 29.13 | 17.27 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:1 -> R1BDB3:2 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
169 | 1B-193 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变测控柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 45 | 47.3 | 48 | 2.3 | 29.93 | 17.37 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:1 -> R1BDB3:2 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
170 | 1B-194 | 1#主变本体端子箱 | 1#主变有载开关 |  |  | 否 | 27 | 26.5 | 27 | -0.5 | 15.105 | 11.395 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDB3:1 -> R1BDB3:2 -> R1C2F4:1
171 | 2B-191 | 2#主变有载开关 | 2#主变测控柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 42 | 43.8 | 44 | 1.8 | 27.039 | 16.761 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1C2F9:1 -> R1C2C7:3 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
172 | 2B-192 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变保护柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 37 | 38.9 | 39 | 1.9 | 22.878 | 16.022 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1C2F5:1 -> R1C2C7:3 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
173 | 2B-193 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变测控柜 |  | 房间_1CEF3 | 是 | 36 | 37.9 | 38 | 1.9 | 22.078 | 15.822 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1C2F5:1 -> R1C2C7:3 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
174 | 2B-194 | 2#主变本体端子箱 | 2#主变有载开关 |  |  | 否 | 27 | 27 | 27 | 0 | 15.486 | 11.514 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1C2F5:1 -> R1C2C7:3 -> R1C2F9:1
175 | 1UB-101A | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 42 | 43.6 | 44 | 1.6 | 26.861 | 16.739 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
176 | 1UB-101B | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 42 | 43.6 | 44 | 1.6 | 26.861 | 16.739 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
177 | 1UB-101C | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 42 | 43.6 | 44 | 1.6 | 26.861 | 16.739 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
178 | 1UB-102A | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.6 | 45 | 1.6 | 27.661 | 16.939 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
179 | 1UB-102B | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.6 | 45 | 1.6 | 27.661 | 16.939 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
180 | 1UB-102C | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.6 | 45 | 1.6 | 27.661 | 16.939 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
181 | 1UB-102D | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.6 | 45 | 1.6 | 27.661 | 16.939 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
182 | 1UB-102E | 35kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.6 | 45 | 1.6 | 27.661 | 16.939 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
183 | 1UB-103 | 35kV1#主变进线柜 | 10kV1#主变进线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEED | 是 | 37 | 39.8 | 40 | 2.8 | 23.673 | 16.127 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
184 | 1UB-104 | 35kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 40 | 42 | 42 | 2 | 25.465 | 16.535 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
185 | 2UB-101A | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 45.7 | 46 | 1.7 | 28.547 | 17.153 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
186 | 2UB-101B | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 45.7 | 46 | 1.7 | 28.547 | 17.153 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
187 | 2UB-101C | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 44 | 45.7 | 46 | 1.7 | 28.547 | 17.153 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
188 | 2UB-102A | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.7 | 45 | 1.7 | 27.747 | 16.953 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
189 | 2UB-102B | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.7 | 45 | 1.7 | 27.747 | 16.953 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
190 | 2UB-102C | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.7 | 45 | 1.7 | 27.747 | 16.953 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
191 | 2UB-102D | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.7 | 45 | 1.7 | 27.747 | 16.953 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
192 | 2UB-102E | 35kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 43 | 44.7 | 45 | 1.7 | 27.747 | 16.953 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
193 | 2UB-103 | 35kV2#主变进线柜 | 10kV2#主变进线柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEED | 是 | 35 | 38 | 38 | 3 | 22.138 | 15.862 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB4:1
194 | 2UB-104 | 35kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF2 | 房间_1CEF3 | 是 | 42 | 43.8 | 44 | 1.8 | 26.973 | 16.827 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
195 | 1SB-101A | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 35 | 37.3 | 38 | 2.3 | 21.568 | 15.732 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
196 | 1SB-101B | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 35 | 37.3 | 38 | 2.3 | 21.568 | 15.732 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
197 | 1SB-101C | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 35 | 37.3 | 38 | 2.3 | 21.568 | 15.732 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
198 | 1SB-102A | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 36 | 38.2 | 39 | 2.2 | 22.368 | 15.832 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
199 | 1SB-102B | 10kV1#主变进线柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 36 | 38.2 | 39 | 2.2 | 22.368 | 15.832 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
200 | 1SB-103 | 10kV1#主变进线柜 | 35kV1#主变进线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF2 | 是 | 37 | 39.8 | 40 | 2.8 | 23.673 | 16.127 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1
201 | 1SB-104 | 10kV1#主变进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 32.7 | 33 | 1.7 | 17.719 | 14.981 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
202 | 1SB-105 | 10kV1#主变进线柜 | 10kV1#电容器组 | 房间_1CEED |  | 是 | 42 | 44.2 | 45 | 2.2 | 27.323 | 16.877 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB5:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:3
203 | 2SB-101A | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.8 | 34 | 1.8 | 18.684 | 15.116 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
204 | 2SB-101B | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.8 | 34 | 1.8 | 18.684 | 15.116 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
205 | 2SB-101C | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.8 | 34 | 1.8 | 18.684 | 15.116 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
206 | 2SB-102A | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 32.9 | 33 | 1.9 | 17.884 | 15.016 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
207 | 2SB-102B | 10kV2#主变进线柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 32.9 | 33 | 1.9 | 17.884 | 15.016 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
208 | 2SB-103 | 10kV2#主变进线柜 | 35kV2#主变进线柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF2 | 是 | 35 | 38 | 38 | 3 | 22.138 | 15.862 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDBB:1
209 | 2SB-104 | 10kV2#主变进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29 | 29 | -1 | 14.676 | 14.324 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
210 | 2SB-105 | 10kV2#主变进线柜 | 10kV2#电容器组 | 房间_1CEED |  | 是 | 35 | 37.3 | 38 | 2.3 | 21.599 | 15.701 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:4 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:6
211 | 1BC-101A | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
212 | 1BC-101B | 1#主变测控柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
213 | 2BC-101A | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
214 | 2BC-101B | 2#主变测控柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
215 | 1B-101A | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 16 | 15.2 | 16 | -0.8 | 5.689 | 9.511 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
216 | 1B-101B | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 16 | 15.2 | 16 | -0.8 | 5.689 | 9.511 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
217 | 1B-101C | 1#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 16 | 15.2 | 16 | -0.8 | 5.689 | 9.511 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
218 | 1B-102A | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
219 | 1B-102B | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
220 | 1B-102C | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
221 | 1B-102D | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
222 | 1B-102E | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
223 | 1B-102F | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
224 | 1B-103A | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
225 | 1B-103B | 1#主变保护柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
226 | 1B-104A | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.6 | 34 | 1.6 | 18.464 | 15.136 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
227 | 1B-104B | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.6 | 34 | 1.6 | 18.464 | 15.136 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
228 | 1B-104C | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.6 | 34 | 1.6 | 18.464 | 15.136 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
229 | 1B-104D | 1#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.6 | 34 | 1.6 | 18.464 | 15.136 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
230 | 1B-105A | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 30.9 | 31 | -1.1 | 16.277 | 14.623 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
231 | 1B-105B | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 30.9 | 31 | -1.1 | 16.277 | 14.623 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
232 | 1B-105C | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 30.9 | 31 | -1.1 | 16.277 | 14.623 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
233 | 1B-105D | 1#主变保护柜 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 30.9 | 31 | -1.1 | 16.277 | 14.623 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC2:3 -> R1BDC2:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDBB:1；竖井：ZJ2
234 | 2B-101A | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 14 | 13.3 | 14 | -0.7 | 4.089 | 9.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
235 | 2B-101B | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 14 | 13.3 | 14 | -0.7 | 4.089 | 9.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
236 | 2B-101C | 2#主变保护柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 14 | 13.3 | 14 | -0.7 | 4.089 | 9.211 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4
237 | 2B-102A | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
238 | 2B-102B | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
239 | 2B-102C | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
240 | 2B-102D | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
241 | 2B-102E | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
242 | 2B-102F | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
243 | 2B-103A | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
244 | 2B-103B | 2#主变保护柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEF3 | 否 | 8 | 7.8 | 8 | -0.2 | 0.828 | 6.972 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBC:6
245 | 2B-104A | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.623 | 15.077 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
246 | 2B-104B | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.623 | 15.077 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
247 | 2B-104C | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.623 | 15.077 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
248 | 2B-104D | 2#主变保护柜 | 10kV1#分段开关柜 | 房间_1CEF3 | 房间_1CEED | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.623 | 15.077 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBC:6 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDB3:4；竖井：ZJ1
249 | 1SBK-101 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 32.6 | 33 | 1.6 | 17.702 | 14.898 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
250 | 1SBK-102 | 10kV1#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.9 | 10 | -0.1 | 2.875 | 7.025 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
251 | 2SBK-101 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.551 | 15.149 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
252 | 2SBK-102 | 10kV2#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.027 | 6.973 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
253 | 3SBK-101 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 34.9 | 35 | 1.9 | 19.556 | 15.344 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
254 | 3SBK-102 | 10kV3#备用电源馈线柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.022 | 6.978 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
255 | 1-1SYK-101 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.7 | 34 | 1.7 | 18.609 | 15.091 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
256 | 1-1SYK-102 | 10kV1-1#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 27 | 26.6 | 27 | -0.4 | 15.184 | 11.416 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
257 | 2-1SYK-101 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29.2 | 30 | -0.8 | 14.816 | 14.384 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
258 | 2-1SYK-102 | 10kV2-1#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 15 | 14.8 | 15 | -0.2 | 7.838 | 6.962 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
259 | 1-2SYK-101 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 32.7 | 33 | 1.7 | 17.727 | 14.973 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
260 | 1-2SYK-102 | 10kV1-2#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 26 | 25.6 | 26 | -0.4 | 14.303 | 11.297 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
261 | 2-2SYK-101 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 29 | 28.2 | 29 | -0.8 | 13.996 | 14.204 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
262 | 2-2SYK-102 | 10kV2-2#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.018 | 6.982 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
263 | 1-3SYK-101 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 31.2 | 32 | -0.8 | 16.481 | 14.719 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
264 | 1-3SYK-102 | 10kV1-3#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 25 | 24.1 | 25 | -0.9 | 13.057 | 11.043 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
265 | 2-3SYK-101 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 29 | 27.9 | 28 | -1.1 | 13.71 | 14.19 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
266 | 2-3SYK-102 | 10kV2-3#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 13 | 12.3 | 13 | -0.7 | 5.259 | 7.041 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
267 | 1-4SYK-101 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 30.2 | 31 | -0.8 | 15.697 | 14.503 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
268 | 1-4SYK-102 | 10kV1-4#预留馈线柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 24 | 23.1 | 24 | -0.9 | 12.272 | 10.828 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
269 | 2-4SYK-101 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29 | 29 | -1 | 14.648 | 14.352 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
270 | 2-4SYK-102 | 10kV2-4#预留馈线柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 12 | 11.4 | 12 | -0.6 | 4.401 | 6.999 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
271 | 2-11S-101 | 10kV石膏烘干配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 30 | 30 | -1 | 15.541 | 14.459 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
272 | 2-11S-102 | 10kV石膏烘干配电站 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 11 | 10.5 | 11 | -0.5 | 3.519 | 6.981 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
273 | 2-12S-101 | 10kV烧成配电站二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 31.6 | 32 | -1.4 | 16.812 | 14.788 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
274 | 2-12S-102 | 10kV烧成配电站二段 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.3 | 10 | -0.7 | 2.262 | 7.038 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
275 | 2-15S-101 | 10kV硫酸变配电室二段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 34.7 | 35 | 1.7 | 19.417 | 15.283 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
276 | 2-15S-102 | 10kV硫酸变配电室二段 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.2 | 9 | -0.8 | 1.211 | 6.989 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
277 | 2-16S-101 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 35.8 | 36 | 1.8 | 20.306 | 15.494 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
278 | 2-16S-102 | 10kV张东10KV开闭所开关柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.1 | 10 | -0.9 | 2.101 | 6.999 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB4:1
279 | 1-24S-101 | 10kV烧成配电站一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 28.8 | 29 | -1.2 | 14.529 | 14.271 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
280 | 1-24S-102 | 10kV烧成配电站一段 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 22 | 21.7 | 22 | -0.3 | 11.057 | 10.643 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
281 | 1-25S-101 | 10kV水泥粉磨配电站 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 29 | 27.9 | 28 | -1.1 | 13.759 | 14.141 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
282 | 1-25S-102 | 10kV水泥粉磨配电站 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 21 | 20.7 | 21 | -0.3 | 10.287 | 10.413 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
283 | 1-26S-101 | 10kV硫酸变配电室一段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 29 | 28.4 | 29 | -0.6 | 14.126 | 14.274 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
284 | 1-26S-102 | 10kV硫酸变配电室一段 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 22 | 21.2 | 22 | -0.8 | 10.701 | 10.499 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
285 | 1-27S-101 | 10kV硫酸变配电室三段 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29.3 | 30 | -0.7 | 14.902 | 14.398 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
286 | 1-27S-102 | 10kV硫酸变配电室三段 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 23 | 22.2 | 23 | -0.8 | 11.477 | 10.723 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
287 | 1SR-101 | 10kV1#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 36.3 | 37 | 2.3 | 20.72 | 15.58 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
288 | 1SR-102 | 10kV1#电容器柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 30 | 29.2 | 30 | -0.8 | 17.295 | 11.905 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
289 | 2SR-101 | 10kV2#电容器柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 31 | 31 | -1 | 16.374 | 14.626 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
290 | 2SR-102 | 10kV2#电容器柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 17 | 16.4 | 17 | -0.6 | 9.396 | 7.004 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
291 | 1SR-161 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 20 | 22.2 | 23 | 2.2 | 9.012 | 13.188 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:3 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:1
292 | 1SR-162 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#电容器柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 20 | 22.2 | 23 | 2.2 | 9.012 | 13.188 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:3 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:1
293 | 1SR-163 | 10kV1#电容器组 | 10kV1#PT柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 40 | 42.9 | 43 | 2.9 | 26.238 | 16.662 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:3 -> R1BDBA:2 -> R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
294 | 2SR-161 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 25 | 27.6 | 28 | 2.6 | 13.482 | 14.118 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:6 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:4
295 | 2SR-162 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#电容器柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 25 | 27.6 | 28 | 2.6 | 13.482 | 14.118 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:6 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:4
296 | 2SR-163 | 10kV2#电容器组 | 10kV2#PT柜 |  | 房间_1CEED | 是 | 36 | 38.4 | 39 | 2.4 | 22.505 | 15.895 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:6 -> R1BDB3:5 -> R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
297 | 1SZB-101 | 10kV1#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 35 | 35 | 3 | 19.687 | 15.313 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
298 | 1SZB-102 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 28 | 27.9 | 28 | -0.1 | 16.262 | 11.638 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:4
299 | 1SZB-161 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 17 | 38.5 | 39 | 21.5 | 22.57 | 15.93 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC3:3 -> R1BDC3:2 -> R1BDC3:1；竖井：ZJ2
300 | 1SZB-162 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 17 | 38.5 | 39 | 21.5 | 22.57 | 15.93 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC3:3 -> R1BDC3:2 -> R1BDC3:1；竖井：ZJ2
301 | 1SZB-163 | 10kV1#站用变柜 | 10kV1#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 17 | 38.5 | 39 | 21.5 | 22.57 | 15.93 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC3:3 -> R1BDC3:2 -> R1BDC3:1；竖井：ZJ2
302 | 2SZB-101 | 10kV2#站用变柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 30.2 | 31 | -0.8 | 15.64 | 14.56 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
303 | 2SZB-102 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 16 | 15.7 | 16 | -0.3 | 8.662 | 7.038 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
304 | 2SZB-161 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 22 | 34.4 | 35 | 12.4 | 19.166 | 15.234 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:3 -> R1BDBC:2 -> R1BDBC:1；竖井：ZJ1
305 | 2SZB-162 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 22 | 34.4 | 35 | 12.4 | 19.166 | 15.234 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:3 -> R1BDBC:2 -> R1BDBC:1；竖井：ZJ1
306 | 2SZB-163 | 10kV2#站用变柜 | 10kV2#站用变 | 房间_1CEED |  | 是 | 22 | 34.4 | 35 | 12.4 | 19.166 | 15.234 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:3 -> R1BDBC:2 -> R1BDBC:1；竖井：ZJ1
307 | SBD-101 | 10kV备用电源进线柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 35 | 36.8 | 37 | 1.8 | 21.166 | 15.634 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
308 | SBD-102 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1.002 | 6.998 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
309 | SBD-103A | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 36.1 | 37 | 2.1 | 20.571 | 15.529 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
310 | SBD-103B | 10kV备用电源进线柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 36.1 | 37 | 2.1 | 20.571 | 15.529 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
311 | SBD-104 | 10kV备用电源进线柜 | 10kV2#分段开关柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 13 | 12.9 | 13 | -0.1 | 5.904 | 6.996 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
312 | 1SFD-101 | 10kV1#分段开关柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 10 | 9.4 | 10 | -0.6 | 2.412 | 6.988 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
313 | 1SFD-102A | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 28.9 | 29 | -1.1 | 14.615 | 14.285 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
314 | 1SFD-102B | 10kV1#分段开关柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 28.9 | 29 | -1.1 | 14.615 | 14.285 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
315 | 2SFD-101 | 10kV2#分段开关柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 13 | 12.1 | 13 | -0.9 | 5.108 | 6.992 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
316 | 2SFD-102A | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29.3 | 30 | -0.7 | 14.881 | 14.419 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
317 | 2SFD-102B | 10kV2#分段开关柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 30 | 29.3 | 30 | -0.7 | 14.881 | 14.419 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
318 | 1SFG-101A | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV1#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 9 | 8.4 | 9 | -0.6 | 1.366 | 7.034 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4
319 | 1SFG-101B | 10kV1#分段隔离柜 | 10kV2#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 19 | 18.7 | 19 | -0.3 | 11.736 | 6.964 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB4:1
320 | 2SFG-101A | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 12 | 11.1 | 12 | -0.9 | 4.079 | 7.021 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
321 | 2SFG-101B | 10kV2#分段隔离柜 | 10kV3#PT柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEED | 否 | 12 | 11.1 | 12 | -0.9 | 4.079 | 7.021 | 路径不拐弯 +7 | OK | R1BDBB:1
322 | 1SYH-132 | 10kV1#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 35 | 35 | 2 | 19.683 | 15.317 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
323 | 1SYH-133A | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 31.4 | 32 | -0.6 | 16.634 | 14.766 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
324 | 1SYH-133B | 10kV1#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 31.4 | 32 | -0.6 | 16.634 | 14.766 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
325 | 1SYH-134 | 10kV1#PT柜 | 1#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 35 | 36.9 | 37 | 1.9 | 21.283 | 15.617 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
326 | 1SYH-135A | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 36 | 36 | 2 | 20.483 | 15.517 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
327 | 1SYH-135B | 10kV1#PT柜 | 1#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 36 | 36 | 2 | 20.483 | 15.517 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB3:4 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
328 | 2SYH-132 | 10kV2#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.8 | 34 | 1.8 | 18.631 | 15.169 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDBC:5 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
329 | 2SYH-133A | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 30.1 | 31 | -0.9 | 15.582 | 14.518 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
330 | 2SYH-133B | 10kV2#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 31 | 30.1 | 31 | -0.9 | 15.582 | 14.518 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
331 | 2SYH-134 | 10kV2#PT柜 | 2#主变测控柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 32 | 33.9 | 34 | 1.9 | 18.79 | 15.11 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
332 | 2SYH-135A | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 34.9 | 35 | 1.9 | 19.59 | 15.31 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
333 | 2SYH-135B | 10kV2#PT柜 | 2#主变保护柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 34.9 | 35 | 1.9 | 19.59 | 15.31 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDB4:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4 -> R1BDC0:1 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ1
334 | 3SYH-132 | 10kV3#PT柜 | 电流接地选线及电能量采集柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 34 | 35.8 | 36 | 1.8 | 20.371 | 15.429 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDBA:1 -> R1BDC2:2 -> R1BDC2:3 -> R1BDBC:6；竖井：ZJ2
335 | 3SYH-133A | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 35.1 | 36 | 2.1 | 19.775 | 15.325 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1
336 | 3SYH-133B | 10kV3#PT柜 | 故障录波柜 | 房间_1CEED | 房间_1CEF3 | 是 | 33 | 35.1 | 36 | 2.1 | 19.775 | 15.325 | 路径拐弯/跨楼层（+7）×1.2；跨房间 +3 | OK | R1BDBB:1 -> R1BDB5:1 -> R1BDB3:3 -> R1BDBC:4；竖井：ZJ1

## 柜子清单
柜子名称 | 清册出现次数 | 已提供坐标 | 楼层 | X | Y | 近似CAD柜名建议
1#主变保护柜 | 37 | 是 | 2F | 34906.4746 | 24683.1279
公用测控及时钟同步系统柜 | 36 | 是 | 2F | 36506.4746 | 24683.1279
电流接地选线及电能量采集柜 | 35 | 是 | 2F | 35706.4746 | 24683.1279
2#主变保护柜 | 33 | 是 | 2F | 33306.4746 | 24683.1279
故障录波柜 | 32 | 是 | 2F | 32543.3233 | 26406.4332
1#主变测控柜 | 28 | 是 | 2F | 34106.4746 | 24683.1279
2#主变测控柜 | 27 | 是 | 2F | 32506.4746 | 24683.1279
交流电源柜 | 26 | 是 | 2F | 34143.3233 | 26406.4332
直流馈线柜 | 25 | 是 | 2F | 34943.3233 | 26406.4332
10kV1#PT柜 | 22 | 是 | 1F | 30370.6066 | 39414.7595
10kV2#PT柜 | 21 | 是 | 1F | 42661.4825 | 39425.6107
35kV1#主变进线柜 | 16 | 是 | 1F | 49944.457 | 36781.9992
10kV1#主变进线柜 | 15 | 是 | 1F | 29262.6931 | 39391.5017
35kVPT柜 | 14 | 是 | 1F | 53041.9631 | 36793.8923
10kV1#分段开关柜 | 13 | 是 | 1F | 32384.5075 | 39408.7138
10kV3#PT柜 | 13 | 是 | 1F | 44365.6586 | 36464.4662
35kV2#主变进线柜 | 13 | 是 | 1F | 51470.7452 | 36763.4987
10kV2#主变进线柜 | 12 | 是 | 1F | 41759.5642 | 39421.4399
远动通信柜 | 11 | 是 | 2F | 37306.4746 | 24683.1279
10kV备用电源进线柜 | 10 | 是 | 1F | 45161.0688 | 36464.4662
UPS电源柜 | 10 | 是 | 2F | 33343.3233 | 26406.4332
10kV2#分段开关柜 | 9 | 是 | 1F | 39467.7098 | 36460.7991
10kV张东10KV开闭所开关柜 | 9 | 是 | 1F | 44373.0024 | 39389.4481
10kV1#电容器柜 | 8 | 是 | 1F | 29358.7114 | 36485.0237
10kV1#站用变柜 | 8 | 是 | 1F | 30365.1366 | 36518.0603
10kV2#站用变柜 | 8 | 是 | 1F | 34388.9601 | 39389.2024
10kV1#电容器组 | 7 | 是 | 1F | 20409.24 | 36750.8023
10kV2#电容器柜 | 7 | 是 | 1F | 33664.7991 | 39399.5098
10kV2#电容器组 | 7 | 是 | 1F | 20409.24 | 39042.5974
10kV1#备用电源馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 41697.0222 | 36464.4662
10kV1-1#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 31450.0566 | 36518.0603
10kV1-2#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 32336.7574 | 36518.0603
10kV1-3#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 33615.9323 | 36492.9525
10kV1-4#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 34379.7371 | 36518.0603
10kV2#备用电源馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 42545.4006 | 36464.4662
10kV2-1#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 35196.274 | 39372.552
10kV2-2#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 36034.9892 | 39391.6595
10kV2-3#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 37784.4228 | 39381.5792
10kV2-4#预留馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 38682.3276 | 39421.5921
10kV3#备用电源馈线柜 | 6 | 是 | 1F | 43550.207 | 36464.4662
10kV水泥粉磨配电站 | 6 | 是 | 1F | 37750.2573 | 36460.9731
10kV烧成配电站一段 | 6 | 是 | 1F | 38519.8435 | 36460.9731
10kV烧成配电站二段 | 6 | 是 | 1F | 40834.0373 | 39434.2828
10kV硫酸变配电室一段 | 6 | 是 | 1F | 35982.6701 | 36496.9169
10kV硫酸变配电室二段 | 6 | 是 | 1F | 43479.6944 | 39393.1028
35kV出线柜 | 6 | 是 | 1F | 54124.2402 | 36793.8923
10kV石膏烘干配电站 | 5 | 是 | 1F | 39569.7288 | 39427.8077
10kV硫酸变配电室三段 | 5 | 是 | 1F | 35201.6863 | 36496.9169
1#主变本体端子箱 | 4 | 是 | 1F | 27568.9162 | 46389.1907
10kV1#站用变 | 4 | 是 | 2F | 28603.9509 | 22540.3781
10kV2#站用变 | 4 | 是 | 2F | 28534.072 | 25557.9622
2#主变本体端子箱 | 4 | 是 | 1F | 39987.2176 | 46509.8542
1#主变有载开关 | 3 | 是 | 1F | 32190.9662 | 46475.9013
2#主变有载开关 | 3 | 是 | 1F | 44503.074 | 46498.0554
火灾报警主机 | 3 | 是 | 2F | 35553.4755 | 20632.9152
直流充电柜 | 3 | 是 | 2F | 35743.3233 | 26406.4332
10kV1#分段隔离柜 | 2 | 是 | 1F | 31336.5951 | 39411.0594
10kV2#分段隔离柜 | 2 | 是 | 1F | 40493.1707 | 36464.4662
35kV预制舱事故照明 | 1 | 是 | 1F | 56134.1837 | 38914.2192
35kV预制舱动力配电箱1 | 1 | 是 | 1F | 56134.1837 | 38739.332
35kV预制舱动力配电箱2 | 1 | 是 | 1F | 56134.1837 | 38784.7572
35kV预制舱检修配电箱 | 1 | 是 | 1F | 56134.1837 | 38825.64
35kV预制舱照明配电箱 | 1 | 是 | 1F | 56134.1837 | 38869.9296
户外检修配电箱 | 1 | 是 | 1F | 36861.2828 | 49322.814
户外照明配电箱 | 1 | 是 | 1F | 35532.6853 | 49270.4842
智能辅助监控系统屏 | 1 | 是 | 2F | 37343.3233 | 26406.4332
本柜1YD端子排 | 1 | 否
自动化舱事故照明 | 1 | 是 | 2F | 36191.3808 | 20680.6472
自动化舱动力配电箱 | 1 | 是 | 2F | 35856.547 | 20640.2791
自动化舱后台插座 | 1 | 是 | 2F | 40356.5091 | 22379.5649
自动化舱检修配电箱 | 1 | 是 | 2F | 35856.547 | 20682.8652
自动化舱照明配电箱 | 1 | 是 | 2F | 35856.547 | 20725.4514

## 参数
参数 | 值
竖井高度 | 4.5
不拐弯修正 | 7
拐弯倍率 | 1.2
CAD每米单位 | 1000
吸附容差 | 0.05
最大接入距离 | 20000
跨房间修正 | 3

## 问题清单
类型 | 说明
问题 | 已计算 334 条，未计算 1 条
问题 | 共有 1 条电缆未能计算，详见“统计明细”状态列
问题 | 提示：已自动连通 T 型连接 3 处（端点落在其他线段中间且在吸附容差内）
问题 | 清册柜子未在 柜子坐标.csv 中找到：本柜1YD端子排